机械过滤器日常维护和保养
机械过滤器厂家的大小根据水量而定，材质有A3碳钢(衬胶或刷环氧树脂)304不锈钢或316不锈钢以及玻璃胶，还要根据给水水质情况和出水水质的要求，可选择单层滤料、双层滤料或多层滤料。滤料也有多种，有石英砂、活性炭、无烟煤、锰砂等。 机械过滤器用途 机械过滤器在很多工艺流程里都需要用到机械过滤器，例如我们很熟悉的电渗析工程，电渗析工程，净化水之前必须经过的一个流程就是需要通过机械过滤器除掉悬浮物，颗粒状等杂质。还有很多像苦咸水淡化、太空水生产，饮用纯净水、地下水除氟，还有制药行业针剂制备，化肥，机械行业用水等流程都需要用到机械过滤器。 

机械过滤器日常运行： 
(1)、系统长期停运后,重新开启时，要对滤料进行约5分钟的正洗,冲洗至出水清澈为止。 

(2)、系统初次运行或长期停运后再运行时，应对设备进行排气：开启排气阀,进水阀，然后进水,直到排气阀V8排出水没有空气为止(部分小型过滤器不单独设置排气阀，可用出水口进行排气)。 
　　(3)、对于大型过滤器,可用空气擦洗，以增强反冲洗效果,一般通入压缩空气(强度10—18 l/s.m2),然后进行气水反冲洗。 
　　(4)、设备反洗时应控制好反冲洗强度，应避免活性炭冲洗泄漏出系统。 
　　(5)、根据进水水质的情况,应定期更换活性炭滤料，一般3—6个月更换一次。
